◎ 연구과제 요약서

센터명	시흥환경기술개발센터
연구과제명	MBLM-OP(미세기포 산화공정)을 이용한 활성오니 슬러지 중 황화수소 악취저감기술개발
연구책임자	(소속)해성엔지니어링(주) (성명) 최병문
연구기관	해성엔지니어링(주)	연구비	110,000천원
연구목적	하/폐수처리장의 농축조 내에서 발생하는 고농도 악취를 저감하기 위해 MBLM-OP(Micro Bubble Line Mixer - Oxidation Process)를 개발하고, 이를 이용하여 농축조의 슬러지를 MBLM-OP System에 유입, 강력한 산화제 역할을 하는 오존과 접촉시켜 슬러지를 개질하여 처리함으로 농축조에서 발생하는 주요 악취 성분인 황화수소나 머캅탄류를 제거함으로, 악취에 따른 민원을 해소하고, 슬러지를 줄이는 시너지 효과를 얻어 경제적인 시설로 보급하고자 하는데 있다.
주요연구내용	1. MBLM-OP(Micro Bubble Line Mixer - Oxidation Process) 개발 - Bubble Size 5 ㎛ 대의 미세기포 오존 생성 2. 농축조 슬러지에서 발생하는 황화수소를 MBLM 장치로 파괴하여 복합악취를 60~80% 정도 저감 1) 황화수소 발생량에 대한 적정 오존 주입농도의 산정 - 황화수소 가스 400~900 ppm 이 발생하는 슬러지에 오존 2~3 ㎎/ℓ슬러지 비율로 투입할 경우 황화수소 가스 발생이 억제됨 - BMLM 반응으로 복합악취 20~60%(500배 미만) 제거 가능 - 더 이상의 오존 투입시에도 악취 제거 효율이 증가하지 않음 2) 오존투입 반응에 따른 미생물 성상 변화 - 오존 10 ㎎/ℓ 투입시에도 미생물의 활성이 유지됨 3) 오존 투입 반응에 따른 슬러지 발생량 변화 조사 - 슬러지 발생량 10% 정도 감소(슬러지 탈수용 유기 응집제 사용 량이 2배 이상 소요) 4) 효율성 및 경제성 평가 - 일반적 탈취탑에 비해 설치면적은 1/10, 설치 및 운영비는 50% 미만으로 황화수소계 악취를 제거할 수 있음

연구성과 (기대효과)	1. 연구 성과 - 저렴한 비용으로 활성오니 농축조의 슬러지에서 발생하는 악취를 제거할 수 있으므로 소용량 오폐수 처리장이나 중소기업 등 적은 비용으로 악취를 제거 하고자 하는 시설의 황화수소계 악취 제거에 효율적으로 이용될 수 있을 것 으로 기대됨 2. 현장 적용 Test 예정 - K사: 혐기조 후단 폭기조의 악취 방지와 DO 농도 부족 해결 - I사: 활성오니 슬러지 탈수기 동의 악취 방지 3. 별도의 약품 사용이 없고, 탈취에 따른 폐기물(폐활성탄 또는 폐수 등) 발생이 없는 탈취 공정이 가능
기타 특이사항

연구과제 평가시 지적사항	보고서 반영사항
<중간평가> 1. 연구 제목 부적합 “MBLM OP을 이용한 시화반월산단내 슬러지 자체 악취저감기술 개발” 2. 연구 과제 진척 부진 3. 악취저감의 방향성 부족 4. 슬러지 함수율 평가 검증 방법 미진 5. 최적 운전 도출내용 전무 6. 전반적 연구 진척 부진에 대한 우려	<중간평가> 1. 연구제목을 구체적으로 수정 “MBLM OP을 이용한 활성오니 슬러지 내 황화수소 악취저감기술 개발” 2. 사유 설명, 연구 수행 3. 연구 과정에서 황화수소 악취제거로 수정 4. 연구 과정에서 비교군과 대조군의 비교 실험으로 결론 도출 5. 구체적 연구 수행으로 최적 운전 조건이 도출됨 6. 하수처리장 사용 허가 이후 연구 수행