④ 시화반월산단 중소영세사업장 대기방지시설 관리를 위한 스마트 모니터링 기기 개발(기술개발)

< 연구내용 및 결과 >

□ 연구목적 및 목표

○ 시화반월산단에는 중소영세사업장의 대기방지시설은 환경관리자의 인력 및 인식부족으로 관리가 제대로 되고 있지 않음. 인력의 소모를 최소화 할 수 있는 효율적 관리시스템이 필요함.

○ 중소영세사업장에서 환경관리자가 좀 더 효율적으로 대기방지시설을 관리하고 모니터링할 수 있는 스마트 모니터링 기기를 개발하고 현장적용 테스트를 통한 상용화 검증을 하고자 함.

□ 연구내용 및 결과

○ 중소영세사업장의 방지시설에 맞는 스마트 모니터링 기기 개발

- 시화반월산단 중소영세사업장의 방지시설 운영실태 파악

· 시화반월산단 90% 이상이 4,5종 영세사업장이며, 비환경전문인 1명이 환경관리를 하고 있어서 제대로 된 관리가 어려움

· 대기 및 악취 등록사항과 실제운전 사양이 상이하거나 방지시설 내부 충진물 교체기한 미준수 등 문제점이 발생되고 있음.

- 현재 가장 많이 사용하고 있는 흡수 및 흡착에 의한 시설을 대상으로 기기 개발

· 흡수에 의한 시설의 경우 송풍기, 순환펌프 가동시간, pH농도, 전산전력량 및 급수량을 점검인자로 모니터링 할 수 있게 하였음

· 흡착에 의한 시설의 경우 송풍기 가동시간, 차압계, 온도계 데이터를 점검인자로 모니터링 할 수 있게 하였음.

[흡수에 의한 시설 계통도]	[흡수에 의한 시설 모니터링 시스템]

· 각 점검인자를 저장 및 출력하고 이상가동시 기기내 알람표시로 인해 누구나 현장에서 확인 가능한 시스템 개발

○ 시화반월산단 2개사업장에 현장적용 테스트

- 염색가공업체인 A사업장(흡수에 의한 시설)에 2달간 현장적용 테스트 완료.

· 실시간 pH농도로 세정수 관리를 하여 대기오염물질 배출을 최소화 할수 있음.

- 의약품제조업체인 B사업장(흡착에 의한 시설)에 1달간 현장적용 테스트 완료.

· 차압 및 온도를 실시간으로 모니터링하여 활성탄 교체 및 화재 방지 가능

[현장 적용 테스트 사진]

< 기대성과 >

○ 환경적 효과

- 시화반월산단 중소영세사업장 환경관리인의 효율적 방지시설 관리로 운영일지, 방지시설 내부 충진물 교체주가 적정산정, 누적 데이터 활용 등으로 방지시설의 유지관리비용을 최소화 할 수 있음.

○ 경제적 효과

- 기존에 개발된 기술보다 1대당 686,386원(1대 150만원 보급예정) 저렴함. 시화반월산단 100개 업체에 적용시 약 6800만원의 절감효과를 기대할 수 있음.

- 경기도에서 추진중인 『소규모 사업장 대기오염방지시설 설치 시범사업(총사업비 6,000백만원)』에서 방지시설의 가동여부를 확인할 수 있는 IoT(사물인터넷) 설치 사업장에게 우선순위를 부여하기로 함.

○ 기타 성과

- 논문발표『영세사업장 대기오염방지시설 관리를 위한 모니터링 기기 개발』 한국스마트워터그리드학회