과제명	시흥그린센터 소각시설 효율적 활용방안 연구
연구기간	2012. 4 ~ 2012. 12 (9개월)	사업비	30백만원
성과산출부분	정책반영(○), 조사연구( ), 기술개발( ), 기타( )
연구목적 및 목표	○ 시흥그린센터 소각시설은 시흥시에서 생활폐기물을 처리하기 위하여 인수하였으 나, 관련 법령, 내구연한 도래 및 노후화로 운영에 어려움을 겪고 있어 이에 대한 개선 및 활용방안이 필요함. ○ 시흥그린센터 소각시설의 공정 및 설비 등 전반적인 시설현황을 조사하고, 관련법 령 및 시흥시 현황을 조사 및 분석하여, 시흥시 실정에 맞는 소각시설의 효율적 활용 방안을 제시하고자 함.
연구 내용 및 결과
[연구내용] ○ 시흥그린센터 소각시설 전반적 운영 현황 조사 ○ 시흥그린센터 소각시설 1&2호기 공정 및 설비별 진단 및 점검 ○ 시흥시 실정에 맞는 1&2호기의 효율적 활용방안 연구 [연구 결과] ○ 시흥그린센터 소각시설은 시화지구에서 발생되는 산업폐기물 소각을 목적으로 일일 200톤 용량으 로 건설되었으나, 재활용이 활성화되고 민간업체와의 경쟁 등으로 인해 산업폐기물의 반입은 감소 되고 있음. ○ 설비 문제점 및 개선방안 검토 - 시흥그린센터 소각시설 1호기는 2005년부터 가동 중지하고 있어, 방지시설 및 부대설비 등이 심하 게 부식된 상태가 확인되었음. => 기존 소각시설 철구조물을 활용하고 킬른 동체(정밀검사 후, 사용여부 판단)외에 전면교체 후 킬 릍 + 스토커 복합형으로 재시공 <1호기 소각시설 교체 및 보수범위 조사결과> - 시흥그린센터 소각시설 2호기는 지속적으로 가동을 하고 있으나, 산업폐기물 대신에 주로 건조 슬러지와 건설폐기물을 소각하고 있어 황산화물과 강열감량 등에 문제점을 보이고 있음. - 산업폐기물, 건조슬러지와 생활폐기물 혼소 가능성을 검토하기 위하여 3가지 조건에서 운전현황 및 대기오염물질을 측정한 결과 생활폐기물 단독 소각 및 혼소에 어려움이 없는 것으로 사료되나, 생활폐기물 발열량이 3,274kcal/kg으로 설계값 보다 낮으며 또한 관련 법령 등을 고려하여 선별 소각하는 것도 방안으로 판단됨.

○소각시설 효율적 활용 방안 분석

- 1, 2호기 정상가동 시 폐열보일러에서 발생되는 폐열을 활용하여 발생하는 에너지는 스팀과 전력

및 온수로서 에너지 회수효율을 최대화 할 수 있는 최적의 방안을 선정하고자 검토하였으며 투입폐

기물은 발열량 등을 고려하여 최대용량(250 ~260톤/일)으로 검토하여 3가지 대안별 [(1)스팀전량판

매, (2)발전+스팀판매, (3)발전+온수)]로 검토결과 제2안의 경우가 톤당 27,709원으로 가장 경제성

높은 것으로 검토되었고 두 번째가 제3안으로 43,549원, 마지막으로 제1안은 54,907원으로 나타남.

<전기+스팀 활용 흐름도>

구 분	제1안	제2안	제3안	비 고
	(스팀 100%)	(전기+스팀) 감압토빈 (40kw)	(전기+온수) 추기북수 터빈
폐기물 처리량 (톤)	77,500	77,500	77,500	250톤 x310일
매출액 (천원)	15,562,000	18,203,200	16,975,600
연간운영비 (천원)	9,908,676	10,175,342	10,175,342
이익 (원)	5,653,324	8,027,857	6,800,257
운영원가 (톤/원)	127,854	131,295	131,295	에너지수익 제외
실제 톤당 운영단가(원)	54,907	27,709	43,549	에너지수익 포함
최적 대안 선정		●

<대안별 수익성 현황>

○ 향후 효율적인 설비관리를 위한 전사적예방보전(TPM)기법이나 통합데이터관리스템인 플랜트 수명

주기관리시스템(Plant Lifecycle Management)등의 도입을 통해 효율적인 설비관리 및 운전원의

안정적인 소각설비 운영을 위해 검토가 필요할 것으로 판단됨.

연구 성과

○ 수도권 질소산화물 저감대책 중 가장 시급한 대책은 기존 DPF 및 DOC 장치의 효과적인 개선안

을 제시함으로써, 수도권 대기질의 질소산화물 농도개선에 이바지 할 수 있을 것으로 판단됨.

연구 과제 활용 실적

[지역환경개선 기여도]

○ 시흥시 중장기 폐기물처리 정책에 활용

(활용기관 : 시흥시 청소행정과 (연구과제 제안기관))

[연구성과 활용실적]

○ 환경적 효과

- 소각시설의 노후화 정도 및 안정성을 점검하고 이에 따른 개선 및 효율화 방안을 수립하여 안정적

인 시흥시 폐기물 처리 기대

○ 경제적 효과

- 전문기관의 기술진단에 의한 소각시설의 노후화 정도 및 내구연한을 점검하여 이에 따른 개선비용

및 효율화 방안을 수립하여 경제적인 폐기물 처리 기대

- 슬러지 및 생활폐기물 혼소 등에 의한 안정적인 소각시설 운영에 따른 운영비 절감

- 가연성 폐기물 증가에 따른 스팀 발생량 증가 기대

○ 사회적 효과

- 생활 폐기물의 안정적인 처리는 환경의 질을 높이는 방안에 대한 인식을 확산시킴으로써 환경보호

의식 향상 기대

연구성과 활용사례 및 활용계획

○ 시흥그린센터 소각시설에 연구 결과를 반영하여 시설개선사업 단계적 추진 자료로 활용